В прокуратуру Атнинского района Республики Татарстан 11 августа 2015 года от начальника Сабинского отряда государственного казенного учреждения Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан» поступило информация о нарушениях противопожарного режима Кшкловском сельском поселении Атнинского муниципального района Республики Татарстан.

В ходе проверки установлено, что имеющаяся на территории населенного пункта Кшклово запруда не оборудована пирсом, отсутствуют подъездные пути и площадки (пирсы) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей для забора воды,  запруда может быть использована как источник противопожарного водоснабжения только в летнее время.

В указанном населенном пункте отсутствуют  пожарные гидранты. В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и свода правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», разработанного в соответствии со статьями 68 и 99 указанного Федерального закона, и утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 года (с внесенными приказом МЧС РФ от 9.12.2010 года №640 изменениями), на территориях поселений (населенных пунктов) должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения (населенные пункты) должны быть оборудованы противопожарным водопроводом, который допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, за исключением населенных пунктов, с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до двух этажей, в которых допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение.

На окраине села Кшклово имеется одна водонапорная башня объемом 25 м. куб., однако, расстояние от водонапорной башни до места пожара составляет 350 метров. Расстояние до наружных противопожарных водоисточников по требованиям пожарной безопасности должно быть в радиусе не более 200 м.

В случае возникновения крупных и значимых пожаров в данном населенном пункте потребуется осуществлять забор воды пожарными автомобилями из запруды, расположенной в центре с. Кшклово, не оборудованной пирсом, что, вне всякого сомнения, скажется на всем ходе тушения пожара.

О выявленных нарушениях 22.04.2015  года начальником Сабинского отряда государственного казенного учреждения Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан» было проинформирован руководитель Кшлоковского сельского поселения Атнинского муниципального района (исх. № 420-12-1-8 от 22.04.2015 г.). 	Однако, до настоящего времени меры по устранению указанных нарушений требований пожарной безопасности не приняты.

Так 10 августа 2015 года в хозяйстве Кобыловой  М.С., 07.11.1963 г.р., расположенного по адресу: РТ, Атнинский район, с. Кшклово, ул. Татарстана, дом 24,  пожаром уничтожена баня 3 х 6 м, сруб 3х3 м, пристрой дощатый 3 х 3 м, что в нарушение ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СВОДА ПРАВИЛ СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» указанный населенный пункт в полном объеме не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения, что и привело тяжким последствиям.

В силу требований, изложенных законодателем в ст. 37 Федерального Закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Данная норма  закона возлагает на руководителей организаций обязанности по осуществлению непосредственного руководства системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах, и персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Таким образом, поверхностный, формальный подход к исполнению своих должностных обязанностей и отсутствие должного контроля со стороны руководства, привели грубым нарушениям требований  Федерального Закона «О пожарной безопасности» что является не допустимым.

По результатам проверки прокуратурой района внесено представление по устранению выявленных нарушений Федерального закона «О пожарной безопасности».

И.о. прокурора района

юрист первого класса                                                                     Ш.Г. Сабиров